附件

光明新区房屋建筑和市政基础设施

工程质量检查表

工程名称：

工程地点：

检查时间：

检查部门：

表1

- 工程基本情况表

| 工程名称 |  | 工程类别 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 工程地点 |  | 开工日期 |  |
| 建筑面积 | 平方米 | 工程投资 | 万元 |
| 结构类型 |  | 建筑层数 |  |
| 施工许可证号 |  | 形象进度 |  |
| 质量责任主体和有关机构 |  | 单位资质 | 项目负责人资格 |
| 建设单位 |  |  |  |
| 勘察单位 |  |  |  |
| 设计单位 |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |
| 监理单位 |  |  |  |
| 施工图审查机构 |  |  |  |
| 工程质量检测机构 |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  |

检查人员签字（盖章）：

表2

工程建设各方责任主体质量行为检查表

|  | 序号 | 检 查 项 目 |  | 检 查 情 况 | 评 价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建 设 单 位 | 201 | 施工前办理质量监督手续情况 |  | □ 按规定办理 □ 未按规定办理 | □ 符合 □ 不符合 |
|  | 202 | 施工前办理初步设计审查情况 （限大中型建设工程） |  | □ 按规定办理 □ 未按规定办理 | □ 符合 □ 不符合 |
|  | 203 | 施工前办理抗震设防专项审查情况（限超限高层建筑工程） |  | □ 按规定办理 □ 未按规定办理 | □ 符合 □ 不符合 |
|  | 204 | 施工前办理施工图设计文件审查情况 |  | □ 按规定办理 □ 未按规定办理 | □ 符合 □ 不符合 |
|  | 205 | 施工前办理施工许可（开工报告）情况 |  | □ 按规定办理 □ 未按规定办理 | □ 符合 □ 不符合 |
|  | 206 | 按规定委托监理情况 |  | □ 已委托 □ 未委托 | □ 符合 □ 不符合 |
|  | 207 | 委托工程质量检测情况 |  | □ 已委托 □ 未定委托 | □ 符合 □ 不符合 |
|  | 208 | 组织图纸会审、设计交底、设计变更工作情况 |  | □ 按规定组织 □ 未按规定组织 | □ 符合 □ 不符合 |
|  | 209 | 原设计有重大修改、变动的，施工图设计文件重新报审情况 |  | □ 按要求重新报审 □ 未重新报审 | □ 符合 □ 不符合 |
| 勘察单位 | 210 | 单位资质情况 |  | □ 单位资质符合相应要求 □ 单位资质不符合相应要求 | □ 符合 □ 不符合 |
|  | 211 | 参加勘察设计交底及地基验槽情况 |  | □ 参加验收工作 □ 未参加任何验收工作 | □ 符合 □不符合 |
|  | 212 | 参加有关工程质量问题处理情况 |  | □ 参加有关工程质量问题的处理 □ 未参加有关工程质量问题的处理 | □ 符合 □ 不符合 |
| 设 计 单 位 | 213 | 单位资质情况 |  | □ 单位资质符合相应要求 □ 单位资质不符合相应要求 | □ 符合 □ 不符合 |
|  | 214 | 参加勘察设计交底及地基验槽、基础、主体结构等有关重要部位工程质量验收情况 |  | □ 全部参加验收工作 □ 部分参加验收工作 □ 未参加任何验收工作 | □ 符合 □ 基本符合 □ 不符合 |
|  | 215 | 签发设计修改变更、技术洽商通知情况 |  | □ 全部签发 □ 签发主要的设计变更、技术洽商通知 □ 没有签发 | □ 符合 □ 基本符合 □ 不符合 |
|  | 216 | 参加有关工程质量问题的处理情况 |  | □ 参加有关工程质量问题的处理 □ 未参加有关工程质量问题的处理 | □ 符合 □ 不符合 |
| 施 工 单 位 | 217 | 单位资质情况 |  | □ 单位资质符合相应要求 □ 单位资质不符合相应要求 | □ 符合 □ 不符合 |
|  | 218 | 项目经理资格和到位情况 |  | □ 项目经理资格符合相应要求，人员到位 □ 项目经理资格符合相应要求，人员未到位 □ 项目经理资格不符合相应要求 | □ 符合 □ 基本符合 □ 不符合 |
|  | 219 | 主要专业工种操作人员上岗资格、配备及到位情况 |  | □ 主要专业工种操作人员上岗资格符合相应规定，工种配备到位 □ 主要专业工种操作人员上岗资格符合相应规定，工种配备不到位 □ 主要专业工种操作人员上岗资格不符合相应规定 | □ 符合 □ 基本符合 □ 不符合 |
|  | 220 | 施工组织设计或施工方案审批及执行情况 |  | □ 按管理制度审批，并严格执行 □ 按管理制度审批，但执行过程中有偏差 □ 审批程序混乱，未按施工组织设计或施工方案执行 | □ 符合 □ 基本符合 □ 不符合 |
|  | 221 | 施工现场施工操作技术规程及国家有关规范、标准的配置情况 |  | □ 按规定配置 □ 配置不全 □ 未按规定配置 | □ 符合 □ 基本符合 □ 不符合 |
|  | 222 | 工程技术标准及审查合格的施工图设计文件的实施情况 |  | □ 严格按照工程技术标准及审查合格的施工图设计文件实施 □ 未严格按照工程技术标准及审查合格的施工图设计文件实施 □ 未按照工程技术标准及审查合格的施工图设计文件实施 | □ 符合 □ 基本符合 □ 不符合 |
|  | 223 | 根据技术标准和工程施工进度进行分部分项验收，经验收合格后进行后续施工情况 |  | □ 已按照程序进行验收 □ 未按程序进行验收 | □ 符合 □ 不符合 |
|  | 224 | 制定工程质量事故应急预案及组织应急演练情况 |  | □ 已制定并按预案进行演练 □ 未制定预案 | □ 符合 □ 不符合 |
|  | 225 | 质量问题和质量事故处理情况 |  | □ 处理及时，整改措施有效 □ 处理及时，但整改不到位 □ 未及时处理 | □ 符合 □ 基本符合 □ 不符合 |
| 监 理 单 位 | 226 | 单位资质情况 |  | □ 单位资质符合相应要求 □ 单位资质不符合相应要求 | □ 符合 □ 不符合 |
|  | 227 | 总监理工程师资格及到位情况 |  | □ 总监理工程师资格符合相应要求，人员到位 □ 总监理工程师资格符合相应要求，但人员未到位 □ 总监理工程师资格不符合相应要求 | □ 符合 □ 基本符合 □ 不符合 |
|  | 228 | 监理规划、监理实施细则的编制审批内容的执行情况 |  | □ 按规定编制、审批，并严格执行 □ 按规定编制、审批，但执行不认真 □ 未按规定编制、审批 | □ 符合 □ 基本符合 □ 不符合 |
|  | 229 | 对材料、构配件、设备投入使用或安装前进行审查情况 |  | □ 认真进行审查 □ 未认真进行审查 □ 未进行审查 | □ 符合 □ 基本符合 □ 不符合 |
| 监 理 单 位 | 230 | 对分包单位的资质进行核查情况 |  | □ 严格进行核查 □ 未严格进行审查 □ 未进行核查 | □ 符合 □ 基本符合 □ 不符合 |
|  | 231 | 见证取样制度的实施情况 |  | □ 严格实施见证取样制度 □ 未严格实施见证取样制度 □ 未实施见证取样制度 | □ 符合 □ 基本符合 □ 不符合 |
|  | 232 | 对重点部位、关键工序实施旁站监理情况 |  | □ 严格按规定实施旁站监理 □ 实施旁站监理，但不严格到位 □ 未实施旁站监理 | □ 符合 □ 基本符合 □ 不符合 |
|  | 233 | 检验批、分项、分部（子分部）工程质量验收情况 |  | □ 严格按检验批、分项、分部（子分部）工程质量验收 □ 未严格按检验批、分项、分部（子分部）工程质量验收 □ 未按检验批、分项、分部（子分部）工程质量验收 | □ 符合 □ 基本符合 □ 不符合 |
|  | 234 | 质量问题通知单签发及质量问题整改结果的复查情况 |  | □ 质量问题通知单签发手续齐全，质量问题整改结果的复查及时，资料齐全 □ 质量问题通知单签发手续不全，质量问题整改结果的复查资料不全 □ 未按规定签发质量问题通知单，质量问题整改结果不复查 | □ 符合 □ 基本符合 □ 不符合 |
| 结 果 统 计 | 建设单位 |  | 符合 项 / 基本符合 项 / 不符合 项 / 共 项 |  |  |
|  | 勘察设计单位 |  | 符合 项 / 基本符合 项 / 不符合 项 / 共 项 |  |  |
|  | 施工单位 |  | 符合 项 / 基本符合 项 / 不符合 项 / 共 项 |  |  |
|  | 监理单位 |  | 符合 项 / 基本符合 项 / 不符合 项 / 共 项 |  |  |
|  | 合计 |  | 符合 项 / 基本符合 项 / 不符合 项 / 共 项 |  |  |

检查人员签字（盖章）：

表3

工程建设强制性标准执行情况检查表

（房屋建筑工程施工部分）

| 序号 | 检查项目 |  | 检查内容和方法 | 评 价 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 符合 | 基本符合 | 不符合 |  |
| 一、工程资料 |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 技术交底、施工日志 |  | 技术交底和施工日志应记录详实 |  |  |  |  |
| 302 | 原材料、成品、半成品、构配件质量有证明文件和试验报告 |  | 结构用水泥、钢筋、外加剂、预拌混凝土、防水材料、砂、石、砖、砌块、预应力混凝土的锚具、夹具等质量有合格证明文件和试验（检验）报告单，对重要工程使用砂、石应进行碱活性试验，预制构件应进行结构性能检测，砌筑砂浆中掺入有机塑化剂的应有型式检验报告 |  |  |  |  |
| 303 | 见证取样和送检记录 |  | 承重结构用水泥及外加剂、混凝土试块、砂浆试块、钢筋及连接接头试件、承重墙的砖、砌块和防水材料等见证取样和送检记录资料及相关试验（检验）报告单 |  |  |  |  |
| 304 | 现场计量器具的运行状况 |  | 水准仪、经纬仪、磅秤、钢尺的计量检定证书 |  |  |  |  |
| 305 | 施工图设计文件修改、变更、洽商、交底 |  | 施工图设计文件修改、变更、洽商、交底应符合程序，记录完整。 |  |  |  |  |
| 306 | 施工试验报告（记录） |  | 混凝土试块、砌筑砂浆试块抗压强度试验报告及统计评定、钢筋焊接、机械连接、钢结构焊缝质量检测报告、基桩检测报告、回填土检验报告等。 |  |  |  |  |
| 307 | 施工记录 |  | 工程定位、基槽验线、楼层标高、轴线、垂直度、沉降观测等测量复核记录；混凝土施工记录；预应力张拉、灌浆记录；桩基施工记录应内容完整、记录真实。 |  |  |  |  |
| 308 | 质量验收记录 |  | 检验批、分项、分部验收及隐蔽工程验收记录应内容齐全、结论明确、签认手续完整，参与验收人员应具有相应资格。 |  |  |  |  |
| 二、地基基础 |  |  |  |  |  |  |  |
| 309 | 地基强度或承载力检验、工程桩承载力检验 |  | 地基强度或承载力检验、工程桩承载力检验方法和数量应符合要求。 |  |  |  |  |
| 310 | 桩位偏差、桩顶标高、试件强度 |  | 偏差和试件留置数量应符合要求。 |  |  |  |  |
| 311 | 基坑施工 |  | 基坑专项施工方案，深基坑专项论证方案，基坑周边严禁超堆荷载，基坑（槽）开挖对周围建筑物的影响及监控 |  |  |  |  |
| 三、混凝土结构 |  |  |  |  |  |  |  |
| 312 | 模板与支架的设计 |  | 模板及其支架应具有足够的承载能力、刚度和稳定性，高支模应有专家论证方案 |  |  |  |  |
| 313 | 受力钢筋品种、级别、规格和数量 |  | 对照施工图检查。 |  |  |  |  |
| 314 | 钢筋代换 |  | 当钢筋的品种、级别或规格需作变更时，应办理设计变更文件。 |  |  |  |  |
| 315 | 钢筋的加工、绑扎和连接 |  | 加工、绑扎质量是否满足要求，连接方式和连接质量 |  |  |  |  |
| 316 | 钢筋构造措施、受力钢筋位置和混凝土保护层厚度 |  | 检查作业面上的受力钢筋间距、固定措施，节点部位的箍筋间距，混凝土保护层厚度。 |  |  |  |  |
| 317 | 预应力钢筋 |  | 检查预应力筋张拉锚固，外露预应力筋的处理及锚具封闭 |  |  |  |  |
| 318 | 混凝土强度和试块留置 |  | 检查现场混凝土配合比实际应用情况，计量器具设置应用，预拌混凝土的坍落度，混凝土试块取样部位、频率、留置数量、养护环境、标识等。 |  |  |  |  |
| 319 | 混凝土的外观质量和尺寸偏差 |  | 检查混凝土外观质量，抽查混凝土构件尺寸偏差 |  |  |  |  |
| 四、建筑给排水 |  |  |  |  |  |  |  |
| 320 | 生活给水管材及管件 |  | 产品质量合格证明和检验报告，包括但不限于管材、管件的出厂合格证、国家塑料制品质量监督检验中心的外观、质量、各种性能检测报告、国家化学建筑材料测试中心的化学检测报告、国家疾病预防控制中心的检测报告、卫生许可证批件、使用备案证明等 |  |  |  |  |
| 321 | 防水套管 |  | 地下室或地下构筑物外墙有管道穿过的，应采取防水措施。对有严格防水要求的建筑物，必须采用柔性防水套管。 |  |  |  |  |
| 322 | 给水管道 水压试验 |  | 各种承压管道系统和设备应做水压试验，试验方法按照《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》（GB50242-2002）及《建筑给水聚丙烯管道工程技术规范》（GB50349/T—2005）相应条文规定。 |  |  |  |  |
| 323 | 生活给水系统冲洗及消毒 |  | 生活给水系统管道在交付使用前必须冲洗和消毒，并经有关部门取样和检验，符合国家《生活饮用水标准》方可使用。检查内容为卫生防疫部门提供的水质化验检测报告。 |  |  |  |  |
| 324 | 消火栓试射试验 |  | 室内消火栓系统安装完成后应取屋顶层（或水箱间内）试验消火栓和首层取二处消火栓做试射试验，充实水柱长度应达到设计要求。 |  |  |  |  |
| 325 | 隐蔽或埋地排水管道的灌水试验 |  | 隐蔽或埋地的排水管在隐蔽前必须做灌水试验，其灌水高度应不低于底层卫生器具的上边缘或底层地面高度。检验方法：满水15min水面下降后，再灌满观察5min，液面不降，管道及接口无渗漏为合格。 |  |  |  |  |
| 五、建筑电气 |  |  |  |  |  |  |  |
| 326 | 接地线（PE） |  | 接地支线必须单独与接地干线相连接，不得串联连接；检查接地线（PE）截面积是否符合规定 |  |  |  |  |
| 327 | 金属电缆桥架安装 |  | 金属电缆桥架及其支架和引入或引出的金属电缆导管必须接地或接零可靠，且：1、金属电缆桥架及其支架全长应不少于2处与接地干线相连接； 2、非镀锌桥架间连接板的两端跨接铜芯接地线，接地线最小允许截面积不小于4mm2 3、镀锌电缆桥架间连接板两端不需跨接接地线，但连接板两端不少于2个有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓。 |  |  |  |  |
| 328 | 灯具安装 |  | 灯具安装高度小于2.4m时，其可接近裸露导体必须接地（PE）或接零（PEN）可靠，并应有专用接地螺栓，且有标识。 |  |  |  |  |
| 329 | 接闪器安装 |  | 屋顶避雷针、避雷带等必须与顶部外露的其他金属物体连成一个整体的电气通路，且与避雷引下线连接可靠。 |  |  |  |  |
| 330 | 电线导管、电缆导管 |  | 金属导管严禁对口熔焊连接；镀锌和壁厚小于等于2mm的钢导管不得套管熔焊连接。 |  |  |  |  |
| 六、砌体结构 |  |  |  |  |  |  |  |
| 331 | 砌筑砂浆强度和试块留置 |  | 检查现场砂浆配合比实际应用情况，严禁使用脱水硬化的石灰膏，检查计量器具设置应用，砌筑砂浆稠度、分层度，砂浆试块取样部位、频率、留置数量、养护环境、标识等。 |  |  |  |  |
| 332 | 小砌块质量 |  | 施工时所用小砌块的产品龄期不应小于28天，承重墙体严禁使用断裂小砌块，小砌块应底面朝上反砌于墙上。 |  |  |  |  |
| 333 | 墙体转角处、交接处及临时间断处砌筑方式 |  | 墙体转角处和纵墙交接处应同时砌筑，临时间断处应砌成斜槎，抗震设防地区设置拉结筋情况 |  |  |  |  |
| 334 | 灰缝厚度及砂浆饱满度 |  | 用尺量检查10皮砖灰缝厚度，用百格网检查作业面的砂浆饱满度。 |  |  |  |  |
| 335 | 预制承重构件安装 |  | 观察检查已安装的预制承重构件安装位置、搁置长度和堆放在场地上的预制构件情况。 |  |  |  |  |
| 336 | 施工荷载控制 |  | 观察检查楼层堆载情况 |  |  |  |  |
| 337 | 构造措施 |  | 构造柱、圈梁设置情况 |  |  |  |  |
| 结果统计 |  | 符合 项 / 基本符合 项 / 不符合 项 / 共 项 |  |  |  |  |  |

检查人员签字（盖章）：

表4

工程建设强制性标准执行情况检查表

（市政工程施工部分）

| 序号 | 检查项目 | 检查内容和方法 | 评 价 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 符合 | 基本符合 | 不符合 |  |
| 一、工程资料 |  |  |  |  |  |  |
| 401 | 技术交底、施工日志 | 技术交底和施工日志应记录详实 |  |  |  |  |
| 402 | 原材料、成品、半成品、构配件质量有证明文件和有见证送检情况 | 成品构配件进场报验情况 |  |  |  |  |
| 403 |  | 原材料进场报验情况，有见证送检情况 |  |  |  |  |
| 404 |  | 是否存在原材料未检先用情况 |  |  |  |  |
| 405 |  | 进场检验不合格原材料处理情况 |  |  |  |  |
| 406 | 功能性试验情况 | 给水试压吹扫清洗情况 |  |  |  |  |
| 407 |  | 污水闭水试验情况 |  |  |  |  |
| 408 |  | 锚杆锚索试验情况,包括选点及检测 |  |  |  |  |
| 409 | 现场计量器具的运行状况 | 水准仪、经纬仪、磅秤、钢尺的计量检定证书 |  |  |  |  |
| 410 | 施工图设计文件修改、变更、洽商、交底 | 施工图设计文件修改、变更、洽商、交底应符合程序，记录完整。 |  |  |  |  |
| 411 | 施工试验报告（记录） | 混凝土试块、砌筑砂浆试块抗压强度试验报告及统计评定情况； |  |  |  |  |
| 412 |  | 钢筋焊接、机械连接、钢结构焊缝质量检测报告情况； |  |  |  |  |
| 413 | 施工记录 | 工程定位、基槽验线、轴线、沉降观测等测量复核记录；混凝土施工记录；预应力张拉、灌浆记录；桩基施工记录应内容完整、记录真实。 |  |  |  |  |
| 414 | 质量验收记录 | 检验批、分项、分部验收及隐蔽工程验收记录应内容齐全、结论明确、签认手续完整，参与验收人员应具有相应资格。 |  |  |  |  |
| 二、工程实体质量 |  |  |  |  |  |  |
| 415 | 地基处理段施工及检测情况 | 地基处理施工记录（搅拌桩施工、换填施工、强夯施工等） |  |  |  |  |
| 416 |  | 地基承载力试验结果是否达到要求，试验数量是否符合要求 |  |  |  |  |
| 417 |  | 验槽情况 |  |  |  |  |
| 418 | 土基施工实体质量及检测情况 | 实体观感是否符合要求 |  |  |  |  |
| 419 |  | 检测数量及结果是否符合要求 |  |  |  |  |
| 420 | 路面施工实体质量及检测情况 | 实体观感是否符合要求 |  |  |  |  |
| 421 |  | 检测数量及结果是否符合要求 |  |  |  |  |
| 422 | 构筑物实体质量及检测情况 | 实体观感是否符合要求 |  |  |  |  |
| 423 |  | 检测数量及结果是否符合要求 |  |  |  |  |
| 424 | 给排水及其他管线实体质量及检测情况 | 实体观感是否符合要求 |  |  |  |  |
| 425 |  | 检测数量及结果是否符合要求 |  |  |  |  |
| 结果统计 |  | 符合 项 / 基本符合 项 / 不符合 项 / 共 项 |  |  |  |  |

检查人员签字（盖章）：

表5

检查评价不符合项目存在问题简述表

| 项目序号 | 问 题 简 述 |
| --- | --- |

检查人员签字（盖章）：

填  表  说  明

封面

1.工程名称：填写工程项目全称。

2.工程地点：填至街道办、（交叉）路口、方向

3.检查时间：填至年、月、日。

4.检查部门：项目自查填写建设、施工、监理单位名称，单位项目负责人签字并加盖注册章或企业公章；主管部门检查填写主管部门或其委托机构名称。

表1

1.工程名称、工程地点：同封面填写要求。

2.工程类别：分公共建筑工程、住宅工程、市政桥梁工程、其他工程。

2.质量责任主体和有关机构：填写单位全称，单位资质填与工程项目相关的资质类别及等级。检查人员签字（盖章）指建设、施工、监理单位项目负责人及注册章或单位公章。（表2至表5同表1）

表2

1.检查情况、评价。在对应情况和所作评价前面的□中打√。

2.工程不涉及的项目不用检查填写。

表3、表4

1.检查评价符合、基本符合、不符合分别是指：

符合：检查项目均满足工程建设强制性标准；

基本符合：检查项目中有个别内容不满足工程建设强制性标准，但不影响结构安全和使用功能；

不符合：检查项目中多个不满足工程建设强制性标准，或有结构安全隐患或影响重要使用功能。

2.工程不涉及的项目不用检查填写。

表5

1.表2、表3、表4检查评价不符合的项目，均填写此表。

2.项目序号按表2、表3中项目序号。

3.问题简述应写明问题部位、环节、量值、程度等要素，如“承担本工程设计应当具备建筑工程设计甲级资质，该单位仅具备建筑工程设计乙级资质”。