附件1

建设工程施工现场消防安全检查表

| 项目名称 |  |  |  |  | 工程类别 | 民用建筑□ 工业建筑□ 公共建筑□ 其它□ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建筑层数/高度 |  |  | 层/ 米 |  | 形象进度 | 层/ 米 |
| 建设单位 |  |  |  |  | 负责人 |  |
| 监理单位 |  |  |  |  | 总监 |  |
| 施工单位 |  |  |  |  | 项目经理 |  |
| 检查人员 |  |  |  |  | 检查日期 |  |
| 检查 项目 | 检查内容 |  |  | 存在问题 |  | 检查结论 |
| 防火安全管理 | 1 | 监理单位应对施工现场的消防安全管理实施监理； |  |  |  | 符合□ 不符合□ |
|  | 2 | 施工单位应根据建设项目规模、现场消防安全管理的重点，在施工现场建立消防安全管理组织机构及义务消防组织，并应确定消防安全负责人和消防安全管理人，同时应落实相关人员的消防安全管理责任； |  |  |  | 符合□ 不符合□ |
|  | 3 | 施工单位应针对施工现场可能导致火灾发生的施工作业及其他活动，制订消防安全管理制度； |  |  |  | 符合□ 不符合□ |
|  | 4 | 施工单位应编制施工现场防火技术方案，并应根据现场情况变化及时对其修改、完善； |  |  |  | 符合□ 不符合□ |
|  | 5 | 施工单位应编制施工现场灭火及应急疏散预案； |  |  |  | 符合□ 不符合□ |
|  | 6 | 施工人员进场前，施工现场的消防安全管理人员应向施工人员进行消防安全教育和培训； |  |  |  | 符合□ 不符合□ |
|  | 7 | 施工作业前，施工现场的施工管理人员应向作业人员进行消防安全技术交底； |  |  |  | 符合□ 不符合□ |
|  | 8 | 施工过程中，施工现场的消防安全负责人应定期组织消防安全管理人员对施工现场的消防安全进行检查； |  |  |  | 符合□ 不符合□ |
|  | 9 | 施工单位应依据灭火及应急疏散预案，定期开展灭火及应急疏散的演练； |  |  |  | 符合□ 不符合□ |
|  | 10 | 施工单位应做好并保存施工现场消防安全管理的相关文件和记录，建立现场消防安全管理档案； |  |  |  | 符合□ 不符合□ |
| 防火 安全 措施 | 11 | 易燃易爆危险品库房与在建工程的防火间距不应小于15m，可燃材料堆场及其加工场、固定动火作业场与在建工程的防火间距不应小于10m，其它临时用房、临时设施与在建工程的防火间距不应小于6m |  |  |  | 符合□ 不符合□ |
|  | 12 | 宿舍、办公用房的防火设计：建筑构件的燃烧性能等级应为A 级。当采用金属夹芯板材时，其芯材的燃烧性能等级应为A 级 |  |  |  | 符合□ 不符合□ |
|  | 13 | 发电机房、变配电房、厨房操作间、锅炉房、可燃材料库房及易燃易爆危险品库房的防火设计：建筑构件的燃烧性能等级应为A 级 |  |  |  | 符合□ 不符合□ |
|  | 14 | 施工现场的消火栓泵应采用专用消防配电线路。专用消防配电线路应自施工现场总配电箱的总断路器上端接入，且应保持不间断供电 |  |  |  | 符合□ 不符合□ |
|  | 15 | 临时用房的临时室外消防用水量、在建工程的临时室外（内）消防用水量不应小于GB50720-2011第5.3.5条、第5.3.6条及第5.3.9条的规定 |  |  |  | 符合□ 不符合□ |
|  | 16 | 施工现场是否按规定设置宽度不小于4m的临时消防车道； |  |  |  | 符合□ 不符合□ |
|  | 17 | 施工现场是否按规定设置临时消防给水系统（包括消防水源或消防水池、加压水泵、消防立管、消火栓等）； |  |  |  | 符合□ 不符合□ |
|  | 18 | 高度在24m以上的建筑物，是否按规定配备2台加压水泵（一用一备）； |  |  |  | 符合□ 不符合□ |
|  | 19 | 加压水泵的扬程是否满足建筑物高度要求； |  |  |  | 符合□ 不符合□ |
|  | 20 | 加压水泵电源是否采用专用供电回路，电源控制箱是否靠近值班室，值班室应有专人值班； |  |  |  | 符合□ 不符合□ |
|  | 21 | 施工现场是否按规定设置消防水池（有效容积：24m以内建筑物应≥6m3、24m以上建筑物应≥10m3，水池深度≥1.2m）； |  |  |  | 符合□ 不符合□ |
|  | 22 | 施工现场是否按规定设置消防立管（应选用镀锌钢管；当建筑物高度超过30m时，消防立管管径应不小于50mm）； |  |  |  | 符合□ 不符合□ |
|  | 23 | 建筑物每层是否按规定设有消火栓，每支水枪的有效射程是否满足要求； |  |  |  | 符合□ 不符合□ |
|  | 24 | 施工现场大门入口处或作业区是否设置相关灭火器材和消防安全警示标志； |  |  |  | 符合□ 不符合□ |
|  | 25 | 在高处实施电、气焊切割作业时，是否对作业周边和下方实施防护遮挡，焊渣应有容器接装（查是否有焊渣接装容器）； |  |  |  | 符合□ 不符合□ |
|  | 26 | 高层建筑是否使用合格的阻燃式密目式安全网； |  |  |  | 符合□ 不符合□ |
|  | 27 | 施工现场易燃易爆物品存放是否符合要求；是否明确划分出易燃易爆物品仓库区和禁火作业区； |  |  |  | 符合□ 不符合□ |
|  | 28 | 施工现场产生的刨花、锯沫、油漆下脚料等易燃、可燃材料是否按规定及时处理； |  |  |  | 符合□ 不符合□ |
|  | 29 | 作业层动火处、办公区、临时宿舍、食堂、仓库等防火部位，灭火器的配置数量应按照《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140）经计算确定，且每个场所的灭火器数量不应少于2 具 |  |  |  | 符合□ 不符合□ |
|  | 30 | 施工现场作业区、生活区、仓库是否明显划分； |  |  |  | 符合□ 不符合□ |
| 其他问题 |  |  |  |  |  |  |
| 检查总体评价 | 检查符合要求，继续使用□ 检查基本符合要求，存在问题整改后，继续使用□ 检查不符合要求，停止使用，存在问题整改后，经复查符合要求，方可使用□ |  |  |  |  |  |