## Sheet1
项目现场调研及研讨会问题汇总表
项目名称 |  | 光明区高品质再生水处理厂工程（一期）
序号 | 问题分类 | 问题 | 答复
1 | 1.建设边界条件 | 建议明确本项目厂外管网及附属构筑物如原水管网、浓水排放管网（G11）及新投资排水泵站、再生水管网投资建设、后续日常运维主体单位，如需中标人承担，费用计算方式如何？ | 详序号2-4。
2 |  | 原水管网：从光明水质净化厂到高品质再生水厂的原水进水管道是否由业主负责建设？日常维护由谁承担？使用费由谁承担？如果需要中标人承担，计算方式是怎样？ | 本项目原水进水管目前可分为光明水质净化厂-东明大道及东明大道-高品质再生水厂两段。 1.光明水质净化厂——东明大道已随道路建设DN1000-DN600管道约3km已建成，仅有双明大道跨茅洲河一段约200m待敷设。该瓶颈段由其他社会企业投资建设，预计2026年完工。预估对原水费略有影响。 2.从东明大道至高品质再生水厂原水进水管目前考虑利旧，利用原调蓄池出水管，改造接驳费用已包含在项目投资内，管道日常维护由中标人承担。
3 |  | 浓水排放设施：本项目浓水排放管道由谁建设？费用谁出？本项目浓水排入G11专管，造成G11专管的起端增设排水泵站，增设的排水泵站由谁建设？费用谁出？日常维护及浓水输送的动力成本由谁承担？使用费由谁承担？如果需要中标人承担，计算方式是怎样？ | 根据最新的可研结果，本项目浓水拟通过提升泵排入东长路DN1500市政污水管。提升泵的投资、动力和运维包含在1.64亿总投资。高品质再生水厂-东长路浓水排放管投资未包含在1.64亿总投资，其日常维护的费用也未计入，此部分费用需由中标人承担。
4 |  | 再生水厂至TCL华星的供水管道：关于高品质再生水厂至TCL华星2根DN500供水管道，可研报告预估了100万的费用，因TCL华星接驳点调整增加长度总共约1.4公里，采取明敷方式，该部分费用需要投标人报价自行考虑。请问该部分费用是否纳入1.63亿元总投，还是社会资本自行承担。再生水厂至TCL华星的供水管道的日常维护由谁承担？上述管道的使用费由谁承担？如果需要中标人承担，费用计算方式是怎样？ | 可研报告中再生水厂至TCL华星的供水管道预估了100万投资，超出100万的部分未纳入总投资，由中标单位自行承担，需中标单位优化设计方案。再生水厂至TCL华星的供水管道的日常维护由中标单位负责，需按TCL华星入厂要求进行运维。
5 |  | 项目需两路20kV电源的外线工程投资未纳入成本，该外线工程的建设责任方是谁？运营期内的供电可靠性费用、线路维护费等是否需投标人支付？ | 本项目利用东坑水调蓄池进行改造，东坑水调蓄池现状两路电源保障，红线内两个公用环网柜，不存在20kV电源的外线工程投资。供电可靠性费用已包含在可研报告费用测算，不存在线路维护费。
6 | 2.建设模式 | 本项目实施模式是什么（BOT、BOO、EPC+O）？是否可以签特许经营？项目合作期15年到期后，请明确资产是否要移交？可研报告中投资成本中未考虑移交前的重置费用。如果不移交，再生水项目是否可继续运营？运营权如何定？ | 本项目非特许经营项目，实施模式拟采取运营权招标方式产生中标单位。初步确定合作期到期后资产不作移交，若合作期满后，用水户仍有用水需求，原则支持继续运营，但需要重新协商水价。具体以审批通过的实施方案和正式挂网招标文件为准。
7 | 3.供水水质 | 本项目出水电导率要求＜120μS/cm，但要求总溶解固体（TDS）＜150 mg/L，这两个指标逻辑关系明显不对应。建议根据TDS值的要求设置电导率要求（约225-300μS/cm，即使这样，仍显著低于深圳自来水电导率）。 | 再生水成分构成与常规自来水水质有一定区别，本项目仍按TCL华星要求的既定水质目标执行。
8 |  | 尿素和总三卤甲烷都属于TOC的一部分，本项目出水水质中限制了总TOC的量，并且中试验证了华星光电厂内水精处理工艺线路能达到50ug/L以下，文件中也提到华星光电内部控制指标也只是总TOC数值，请问是否还有必要细项限制总尿素和总三卤甲烷的量。 | 按目前TCL华星要求的既定水质目标执行。
9 |  | 《运营企业招选相关边界条件》附件2中所提到的“风险分级管控”中应急方案是否已确定。 | “风险分级管控”为暂定，后续供水协议阶段可深化，并可结合实际运营情况与华星方面协商调整。
10 |  | 污染物去除率分析表中最终出水值为本项目的出水水质标准的最大限值，按高品质再生水出水风险分级管控已超一级和二级管控，可否提高去除率值，保证出水的安全性。 | 水质超一级和二级管控主要是预警，只要达到出水水质指标就可以供应。
11 |  | 出水水质波动问题。资料中提到，当高品质再生水供应水质任一指标不满足供应要求时，乙方有权停止使用再生水，是否需要双方明确第三方权威水质检测机构及检测频率？双方是否可以在服务界面安装核心水质指标在线仪表（比如电导率、TOC等）作为乙方有权停用再生水的依据？如若22项进水水质中某些指标超过设计值造成出水不达标的责任谁来承担？ | 1.水质检测要求详见资料包中《光明区高品质再生水处理厂工程(一期)社会投资运营企业招选相关边界条件》要求。 2.针对22项指标，水质净化厂出水指标按照《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)的Ⅳ类标准和《城镇污水处 理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准两者最严者(TN≤10mgL)执行，受上述规范约束，承担相关违反规范责任。上述出水标准未涵盖的指标，为有限实测数据，仅作参考，不作为设计边界条件。建议运营单位结合工艺与运营需求在后续运营中与水质净化厂协调自行增设监测施备自行监测。
12 | 4.原水水质水量 | 请提供光明水质净化厂的处理尾水的水质条件如有机酸、酸碱盐、PH、硫酸根和氯离子等数据，以进一步评估构筑物内壁的防腐等级。项目申请报告中原水调节池和浓水排放池采用乙烯基树脂玻璃钢弱防腐方式，其余构筑物不做防腐，是否能满足防腐设计要求？ | pH6.8-7.7、硫酸盐58-65mg/L、氯离子123-136mg/L。其余构筑物可以满足防腐要求。
13 |  | 由于光明水质净化厂出水（即本项目原水）水质对本项目影响较大，建议将原水水质要求列入主要合作条件之一，明确原水水质限值及责任划分，设置运营方免责条款及相应补偿机制。如果进水水质超过约定值，导致出水水质指标波动或者运营成本增加，是否有相关的协调机制？ | 水质净化厂出水指标按照《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)的Ⅳ类标准和《城镇污水处 理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准两者最严者(TN≤10mgL)执行，受上述规范约束，承担相关违反规范责任。上述出水标准未涵盖的指标，为有限实测数据，仅作参考，不作为设计边界条件。建议运营单位结合工艺与运营需求在后续运营中与水质净化厂协调自行增设监测施备自行监测。 如高品质再生水厂运营单位认为有必要，可自行与水质净化厂或原水供应企业建立协商协调机制。
14 |  | 能否提供服务范围内近 3 年的实际水量数据及本项目与周边水处理设施的水量分配原则？若实际来水量持续低于设计值，导致单位成本显著上升，业主是否会调整运营费结算标准？ | TCL华星生产用水量已提供。本项目来水由光明水质净化厂高压再生水泵站供应，供水能力10万立方米/天，其光明水质净化厂实际处理能力达到25万立方米/天以上，通过管网调配可以满足进水水量要求。
15 |  | 光明水质净化中心的出水存在波动，影响高品质再生水厂的处理效果，90立方米的中试数据量偏小，是否考虑在光明水质净化中心厂内进行中试，以取得更多的数据，为稳定达标提供更多的技术支撑 | 建议中标人与光明水质净化厂进一步协商，在其厂内开展中试，同时建议中试产出的高品质再生水应进入配套的超纯水中试线，直接验证该再生水水质对下游用水客户的终端超纯水水质保障效果。
16 | 5.处理工艺 | 根据材料，本项目出水电导率120us/cm远低于自来水电导率319us/cm，且电导率超过96 us/cm即达到二级管控，这将大幅增加再生水厂运营成本，建议重新评估出水电导率目前限值的合理性；如确需，建议可研采取措施如二级RO等来保障电导率达标（并将该项投资额纳入总投资并计提折旧），否则膜使用寿命无法达到可研中5年的要求（中试选用新膜开展实验，未考虑膜使用寿命对出水水质的影响）。 | 出水电导率按目前出水标准执行，设置管控指标主要用于生产过程预警。对于可研工艺的优化，由投标人自行考虑。
17 |  | 项目工艺流程是否可以优化更改？如不能更改，如若出现不达标责任谁来承担？ | 原则上中标企业可以优化和调整工艺流程，但需要有试验数据或者工程案例支撑，同时建议调整工艺需保证出水满足用水单位要求，需要和用水单位协商一致。
18 |  | 可研中小分子物质去除工艺，建议双波长紫外活化氧化剂技术，在满足水质达标的前提下，是否可以选择其他小分子物质去除技术？ | 由于本项目的实际情况具有特殊性，即主要用户TCL华星原超纯水制水线是根据自来水水质设计的，且投运年份较长，而光明水质净化厂的尾水在小分子TOC这个指标上与自来水差距较大，TCL华星内部进一步技改困难，故对再生水小分子TOC这个指标有很高的要求，国内没有类似的案例（一般国内采用再生水的电子企业TOC<1ppm即可，华星要求TOC<0.1ppm)故本项目在确定处理工艺时开展了大量的试验，选用了常用的各种高级氧化工艺组合，但去除率有限，效果不佳。经调研后采取了小分子有机物去除技术，并进行了中试试验，根据中试试验结果确定了可研推荐的工艺流程。若中标人选择其它小分子TOC去除技术，建议选择能够保障终端超纯水水质稳定达标、已有实验验证的相关工艺，需要和用水单位协商一致。
19 |  | 经过调研以及与高校研究机构沟通，RO膜对于总三卤甲烷去除主要是通过RO膜吸附作用，待RO膜吸附饱和后，RO膜对于总三卤甲烷的去除作用几乎没有，可研报告中提到RO膜对于总三卤甲烷的去除高达73.3%，请复核确认；另外请问小分子去除装置是否能确保总三卤甲烷指标达标；另外，中试实验报告中也未提及总三卤甲烷指标去除数据。 | 可研设计进出水水质为进水三卤甲烷（以氯仿为代表）300ppb，出水<80ppb，去除率73.3%。 根据王宝贞院士的研究成果，RO膜对氯仿和四氯化碳的去除存在两种机理，截留作用和吸附-脱附作用，在其共同作用下，RO膜经一定阶段运行之后，不论原水氯仿浓度多大，出水一直稳定在13-17ppb，且在原水浓度较高时(一般>100ppb),去除率为90%左右。 根据杜邦膜元件技术手册，其RO膜对氯仿的去除率为71-90%。可研采用的去除率数据符合上述两种研究成果。
20 |  | 是否存在其他的可靠的、性价比高的备选工艺，以满足TOC和全尿素较高的去除率，保证水质符合工艺要求 | 如有其它工艺，原则上中标企业可以调整和优化项目工艺，但需重新论证并取得用水单位认可，且建议工艺流程需经实验验证或有相关工程案例。 同时，建议试验设置配套的超纯水中试线，直接验证该再生水水质对下游用水客户的终端超纯水水质保障效果，以消除用户的担忧。
21 |  | 小分子物质去除工艺适应性问题。中试试验报告中，提到试验水样为2025年3月28日至4月3日期间采集完成，采用标准吨桶分三批次运输，共计90m³，运至中试基地，该试验水样相当于三个混合水样，根据经验，一般12月-3月份冬季，尤其尿素会比较高，中试试验结果是否可以满足深圳市光明水质净化厂连续24小时出水水质指标变化要求？ | 设计方案已就可能出现的水质恶化季节予以考虑。同时 ，通过实际检测深圳市光明水质净化厂2024年12月-2025年3月冬季尾水TOC值（3.5-5.0ppm）、电导率值（860-980μS/cm）与全尿素值（150-183ppb），发现该浓度范围未超过开展实验期间的进水浓度范围。即中试实验结果可有效验证深圳市光明水质净化厂在各时间段制备高品质再生水的可行性。 若投标人希望水质可覆盖所有可能时段，建议联系光明水质净化厂自行开展水质研究工作。
22 |  | 小分子物质去除工艺运营成本问题。可研报告中运营成本计算，小分子物质去除单元的电耗、药耗、耗材等指标是按照高品质再生水厂，进水TOC、全尿素多少数值计算的？ | 1、中试实验在400ppm加药量下，再生水厂进水TOC为4.3-4.5ppm，全尿素为153-178ppb，出水可满足要求； 2、可研报告中再生水厂设计进水TOC为5.5ppm，全尿素为200ppb。
23 |  | 小分子去除装置起关键作用，能否提供该工艺的成功业绩？ | 现场调研座谈会上，中电环境公司反馈在胡埭再生水厂，江苏卓胜微厂，无锡弘元厂进行了应用。
24 |  | 小分子去除装置氧化性复合盐具体名称？如果是专用药剂，需要甲方给出单价、用量。 | 小分子去除装置所用氧化性复合盐为专用药剂，正常工况下的加药量为400ppm，单价约为0.85元/公斤。
25 |  | 小分子去除装置所用的氧化药剂理论用量12t/d，用量较大，对后续的水质管控和运行费用都有很大的影响，请明确此种氧化剂的名称和规格型号。 | 此为中电环境专有开发的氧化性复合盐，型号为RT162。
26 |  | 小分子去除装置是否为专有技术？该装置是否必须使用配套的专有药剂才能达到性能指标？该专有药剂是否为危化品？如是专有技术和专用药剂是否有排他性的倾向？ | 现场调研座谈会上，中电环境公司反馈为其公司开发技术，所用药剂非危化品。
27 |  | 由于RO和小分子去除装置产水水质的特殊性，请明确这两种产水储罐的技术要求，比如材质要求、是否需要氮封\液封等相关技术措施。 | 建议RO产水和小分子去除装置产水的水池材质采用混凝土+FRP涂覆，其他水池无需氮封或液封
28 |  | 以全尿素为代表的小分子在高品质再生水水质指标中最为关键，受进水全尿素浓度影响较大，光明水质净化厂非常规指标检测数据表中未见全尿素指标的检测数据，是否可以补充检测？ | 全尿素指标非光明水质净化厂常规检测指标，在《光明区高品质再生水处理厂工程（一期）可行性研究报告》第3.3.1节中，提供了全尿素指标抽样实测值≤200μg/L。第5.5.2节中，本次中试所用水样取自深圳市光明水质净化厂尾水，系统进水中尿素浓度约为183μg/L。
29 |  | 小分子去除装置中应对全尿素升高的策略是提高强氧化药剂投加量，未反应完全的高浓度的药剂对出水是否产生不利影响，如何消除影响？ | 小分子去除装置中未反应完全的药剂对出水水质（主要为pH、电导率与ORP）的影响较小，具体如下： 1）小分子去除装置产水呈现弱酸性（pH=4-6，视具体水质对应加药量），可投加液碱调节pH至6以上，所需液碱费用≤0.023元/吨水； 2）正常工况下（加药量400ppm），高品质再生水电导率为70.3μS/cm（中试实验值），远低于供水的电导率限值120μs/cm，满足供水要求； 3）未反应完全的高浓度的药剂由于未经过活化，氧化性较低，水体的ORP变化较小。以中试实验为例，向再生水RO产水投加400ppm小分子去除剂进行反应，出水ORP仅由441.8增至462.3mV，仍低于深圳当地自来水ORP值（477.4mV），满足供水要求。
30 | 6.中试验证 | 本项目中试验证周期只取了三次样品（今年3月28日-4月3日期间取样），几天时间取样验证时间过短，能否支持全年达标存疑。 | 中试试验研究是在目前的条件下能够最大程度开展的水质验证工作。在此基础上，投标人可以根据自身情况进一步开展其认为有必要的其他研究工作。
31 | 7.浓水排放 | 高品质再生水厂浓水问题。可研中提到，高品质再生水厂浓水返回光明水质净化厂，对于氟化物等敏感指标是否有论证对深圳市光明水质净化厂出水达标的影响？是否会引起富集问题？ | 光明水质净化厂的排水中氟离子目前的数据在1.0-1.5ppm。再生水按照进水2ppm，RO回收率75%进行核算，RO浓水中氟离子8ppm，排放水量为1.3万吨/d，再生水处理能力为30万吨/d，稀释后对光明水质净化厂的影响为0.32ppm。 光明厂尾水总量约30万吨/d，本项目仅取光明厂尾水中的4.3万吨/d，排放量约1.3万吨/d，其他25.7万吨/d排放路径并未回至光明厂，富集问题可控。
32 |  | 本项目进水/浓水均取自/回到光明水质净化厂，这将导致部分污染物质如TDS在污水厂系统内富集。根据可研，光明厂分两期建设，建议再生水厂的取水及浓水回水分别与污水厂一期、二期系统独立对接，确保再生水厂进水电导率稳定。 | 1.再生水厂的取水及浓水回水分别与污水厂一期、二期系统独立对接，需要建设专管，且目前市政管网和再生水泵站已建成，不具备实施条件。 2.光明厂尾水总量约30万吨/d，本项目仅取光明厂尾水中的4.3万吨/d，排放量约1.3万吨/d，其他25.7万吨/d排放路径并未回至光明厂，富集问题可控。
33 | 8.用户与后期 | 本项目出水是否只供华星光电？是否还有其他签约或意向客户？高品质再生水厂需要预留后期多大规模处理容量？ | 目前的再生水用户只有华星光电。区政府非常鼓励中标人拓展其他用水客户。再生水厂的建设空间目前可能的扩展规模约为3万吨/日，但原水管（及泵站）和浓水排放出路目前已基本饱和，如扩建，需要新增配套支持。
34 |  | 报告设定华星光电为单一用户，若未来新增其他用户，新增用户的管网接驳成本（如管道铺设、计量设备安装）由谁承担？接驳期间的停产损失或减产成本能否纳入运营补偿？ | TCL华星为主要用户，周边还存在其它用户，只是用水量相对较少，中标企业可以拓展，相关配套设施投资以及水价由中标企业与新增用户自行协商。
35 |  | 请问TCL华星用水量情况如何，因进水水质超出设计标准导致出水不满足出水达标时，是否考虑补偿和兜底机制？ | 华星光电t1t2两厂近一年用水量详见资料包03 文件。原水来自水质净化厂地表准四类出水，水质净化厂执行的是排污许可证规定的排放水质要求，水质指标不完全相同，且与高品质再生水厂属于两个独立主体，各自承担相应规则要求的责任，不承担连带责任。 如若因水质净化厂出水超标（超出排污许可要求）导致高品质再生水厂出水不达标，按现行法律法规执行。
36 | 9.税费及补贴 | 原水费的税率是多少？再生水水价的税率是多少？报告提及的 “三免三减半” 企业所得税优惠，在成本测算中是否已按优惠后税率核算？ | 可提供测算表供参考，关于相关税率有详细的说明。“三免三减半” 企业所得税优惠可研报告成本测算已经考虑。
37 |  | 因政策调整可能新增的其他费用是指哪些费用？ | 未来政策调整可能增加的污水处理费、垃圾处理费或者税费等不确定因素。
38 |  | 深圳市对工业再生水项目的运营补贴（如每吨补贴金额）能否明确？补贴资金的申领流程及到账周期如何？ | 目前尚无明确的再生水补贴资金，但未来存在获得政府奖励或补贴的可能性。在财务分析中，我们未考虑该部分潜在收入，以确保项目估值的审慎性。建议投资者关注后续相关政策动态，并视其为项目的潜在积极因素。
39 | 10.土地使用 | 总投资1.64亿元中是否包含土地出让费用？ | 不含，本项目不存在土地出让费用。
40 |  | 可研提及:年大修理及日常维护费按扣除建设期贷款利息和土地征购费后的可计提折旧固定资产原值的1.00%计取，但项目总投资明细中未计土地征收及青苗补偿费。请问具体相关土地费是多少，是否纳入总投。 | 本项目暂无土地征收及青苗补偿费，具体以正式招标文件为准。
41 | 11.用水规模 | TCL华星明确高品质再生水使用水量年均不低于2.32万立方米/天，建议保底水量调整为日均不低于3万立方米/天（与工可测算水量保持一致），超出日保底水量的部分按实际用水量计算。同时工程可研的经济测算应按保底水量进行模拟。 | 2.32万立方米/天保底水量主要用户TCL华星已明确，其实际用水量3-4万立方米/天，本次不再调整。
42 |  | 本项目是设置保底水量，如若年均日用水量低于3万m3/d，是否有相关补偿措施。 | 无补偿措施。
43 |  | 边界条件中:“TCL华星明确高品质再生水使用水量年均不低于2.32万立方米/天，同时要求再生水供应水量年平均不低于30000m3/d。” 该条款即要求再生水厂全年必须满负荷运行，但出现TCL华星大修停产等情况时，用水量可能降低，造成回用水浪费。该条款的意思是否为：当TCL华星等企业再生水使用量不超过3万m3/d时，再生水厂应保障TCL华星等企业的再生水供应，TCL华星有优先使用权。 | TCL华星具有优先使用权。如遇大修停产等客观条件，供需双方需要提前告知，具体细节建议供水协议中明确。
44 |  | 当前单位处理成本基于设计规模测算，若运营初期实际处理水量未达设计值（如低于 80%），是否参照类似项目实行阶梯定价机制？即低水量阶段的单位运营费是否允许上浮以覆盖固定成本？ | 可研报告按照竣工验收运行一年后满负荷供水测算水价，已包含运营初期实际处理水量未达设计值情况，不设阶梯价。
45 | 12.污水处理费 | 本项目产生的浓水排入光明水质净化厂，是否需要交污水处理费？如果需要交，排污费多少？付费主体是谁？ | 根据现行政策，免收该部分污水处理费。
46 | 13.原水费 | 原水水费目前是0.17元/吨，建议明确在经营期内原水水价不变，或建立原水水费与再生水水价联动调整机制（需考虑产水量系数）。 | 原水费在可研报告中已经考虑，主要是将水质净化厂尾水提升至高品质再生水厂的动力费和管道维护费等，按照0.17元/吨测算。关于原水水费与再生水水价联动调整机制，建议在后续供水协议由中标人与用户协商确定。
47 | 14.自来水费 | 目前TCL华星的自来水综合水价（包括自来水水费、污水处理费、垃圾处理费等）是多少？ | 6.389元/立方米，具体为自来水费4.76元/立方米，污水处理费1.54元/立方米（按照90%征收），垃圾处理费0.27元/立方米（按照90%征收），详见深圳市环境水务集团网上营业厅官网。
48 | 15.价差边界 | 社会投资运营企业招选相关边界条件文件中提及:高品质再生水综合水价（招标上限价格：4.88元/立方米）与自来水综合水价（包括自来水水费、污水处理费、垃圾处理费等，深圳市非居民自来水综合价格为5.35元/立方米，含自来水费3.22+污水处理费1.54+垃圾处理费0.59）的价差小于1.509元/立方米（含税），TCL华星有权停止使用再生水。 请问价差小于1.509元/立方米设置的依据来源，现有可研边界情况下，如需达到该价差难以资金平衡，该价差边界是否可以协商调整。 | TCL华星自来水综合水价6.389元/立方米-4.88元/立方米=1.509元/立方米。此为招标条件，价差边界将不可更改。
49 | 16.调价机制 | 项目投产后若自来水综合水价降价，高品质再生水价格原则上按照自来水综合水价调减额相应调减。但若自来水综合水价涨价，高品质再生水价格将按照自来水水价调增额×30%相应调增，条件不对等。建议根据优水优价原则，参考高品质再生水价格按照自来水综合水价调增额相应调增；如确需考虑打折，建议参考高品质再生水价格与自来水综合水价的比例，考虑相应调增70%-80%的自来水水价调增额。 | 该条件TCL华星企业内部已决策，不作调整。
50 |  | 报告提及源水单价按0.17 元/m³、自来水单价按5.58元/m³ 测算，该价格标准的有效期限至何时？若运营期内水务价格调整（如上涨），调整部分的成本是否允许纳入运营费用核算？ | 1.根据《深圳市发展和改革委员会关于我市自来水价格调整与政策优化的通知》深发改〔2025〕354 号，非居民用水价格，统一调整为4.76元/立方米，2025年7月1日起执行。污水处理费1.54元，一般按自来水用量的0.9计算；垃圾处理费0.27元，一般按自来水用量的0.9计算。现行自来水综合水价应为6.389元/立方米。 2.运营期内水务价格调整（如上涨），原则上是允许，已考虑价格调整机制，具体以后续招标文件为准。
51 |  | 建议后续需在合同中设置再生水水价的调价机制，未来成本变动，需根据调价机制调整再生水水价。 | 原则上允许，已考虑价格调整机制，具体以后续招标文件为准。
52 | 17.可研报告 | 本项目用电单价多少？ | 测算电价0.72元/度，基本电价30元/KVA.月。
53 |  | 可研计提折旧的固定资产原值为1.435亿元，与实际总投资额1.64亿元不符，差额部分的2000万元未计提折旧或者摊销；同时，建议提供总成本费用估算表便于做进一步复核。 | 计提原值有误，已作修改。 招标文件可提供测算表，仅供参考。
54 |  | RO系统的回收率要求，文件里面分别出现了70%和75%，请明确RO系统回收率要求。 | 75%。
55 |  | 项目具备分质供水潜力，当前成本测算未拆分不同工艺段（如超滤产水、反渗透产水）的成本。若业主后续要求拓展低水质需求用户，能否提供各工艺段的成本拆分明细（如单位能耗、药剂耗量）以支撑分质定价？ | 可研报告不测算不同工艺段成本，实际运营中可结合用户拓展实际运行情况测算，且具体水价由供需双方协商确定。
56 |  | 膜组件按 5 年更换周期测算年费用392.85万元，该更换周期是否包含超滤膜与反渗透膜的具体拆分标准？不同膜组件的残值率设定为多少，测算时是否已扣除残值回收收益？ | 超滤和反渗透膜均按5年考虑。膜组件无残值率，故不考虑回收收益。
57 |  | 目前初步核算的膜更换成本高于可研，建议设计单位进一步复核其当前成本是否可保障按工可设计的出水水质标准稳定达标出水。 | 目前是按常规情况进行核算供投标人参考。
58 |  | 地下调蓄池改造涉及的设备防腐、通风除湿、有毒气体监测等隐性成本，是否已包含在当前的维护费测算中（年维护费占固定资产原值 2%）？若未包含，该部分成本的估算金额及承担方式如何确定？ | 包括上述费用。
59 |  | 可研附件没有测算表，请提供。 | 招标文件可提供测算表供参考。
60 |  | 提供《可研》中CAD图纸和华星光电进水管CAD图纸。 | 再生水厂对TCL华星的供水管线仅有方案设计图纸，未精确到具体管位，尤其是进入TCL华星段需要其进一步确认管位及具体接口位置等。
61 |  | 《可研》和《相关边界条件》对出水在线监测指标不一致，以哪个为准？ | 以《相关边界条件》为准。
62 | 18.施工相关 | 请补充提供2016年9月《茅洲河流域水环境综合整治工程-东坑水综合整治工程地质勘察报告》等与项目相关的地勘报告和相关竣工验收资料。 | 本项目设计阶段可以收集提供。
63 |  | 请补充施工组织设计和施工方案、施工过程图片、隐蔽工程检查记录和沉降观测记录等资料。 | 本项目设计阶段可以收集提供。
64 |  | 现状东坑水调蓄池项目是否按照施工图纸完成了施工验收，如没有，请说明完成了哪些施工内容？ | 本项目设计阶段可以收集竣工验收报告和竣工图纸并提供。
65 |  | 项目申请报告103页说明设计最高抗浮地下水位取绝对标高（10.50～15.50）m，这个绝对标高没有确定，和调蓄池结构说明中的池体抗浮设计标高10.2m有差别，是否按照10.2m或平地面进行抗浮设计？ | 1、地勘报告中表述：抗浮水位为设计最高抗浮地下水位按绝对标高（10.50～15.50）m选取。 2、调蓄池最终版结构图“东坑水调节池-结构设计说明（一）”第四部分第3条写明“池体抗浮设计水位标高为10.20m”。建议按最不利工况核算。
66 |  | 原结构长280m,为超长结构，是否只是局部底板位置贴20mm钢板来抵抗温度应力，原结构如有膨胀加强带或变形缝位置及做法，请提供以尽量利用原底板膨胀加强带优化设置新建综合池上部的膨胀加强带。 | 1、原底板贴20mm钢板非抵抗温度应力作用，原结构通过沿纵向设置八道、沿横向设置五道1.0m宽后浇带的施工措施以抵抗超长结构温度应力，后浇带的具体布置详见"东坑水调节池后浇带平面布置图”（图号DKS-JG-TXC-03）。 2、竣工图未显示此超长结构设置变形缝或膨胀加强带，而后浇带主要解决了施工过程中温度应力引起的不利影响； 3、可研中结构设计，设置2.0m宽膨胀加强带（池壁和顶板）以及在混凝土中添加用于超长无缝结构的高效抗裂膨胀型添加剂以抵抗温度应力。
67 |  | 是否允许拟建综合池位置和临近区域设置吊装孔或破除顶板，以方便吊装物料和施工。 | 目前考虑可采用局部破顶板方式进出施工物料，非重型车可走坡道。但为因施工需要局部破除的顶板，完工后必须恢复原状。
68 | 19.商务相关 | 行业案例显示，采用智能化管理可降低10%人工成本、20%维护成本。若投标人通过引入AI优化系统减少人员编制或降低能耗，由此产生的成本节约部分是否允许投标人留存？ | 中标企业采取新技术、新工艺节约的成本归企业所有。
69 |  | 合作期15年，是否包括建设期？合作期从什么时候开始起算？ | 不含建设期，开始运营后的15年。
70 |  | 本项目的环境影响评价报告是由政府部门负责，还是由中标单位负责？ | 由中标单位负责。
71 |  | 关于建设工期的问题：为确保项目按计划于2026年年底顺利投产，建议允许意向投资单位与具备相应资质的施工单位组成联合体参与项目投标，避免中标后社会资本方需另行招标施工单位导致耗时。 | 本项目暂定支持联合体，联合体组成方式由投标人自定。